MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 
Localização: Rua Ricardo Santiago de Godoy
Município: Santo Antônio das Missões - RS
Área de Intervenção Existente: 525,50 m²

Área de Ampliação Estrutura Metálica: 59,60 m²

1.SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1. Demolições, Remoções e Retirada de Entulhos:

Serão executadas demolições conforme Projeto Arquitetônico de modificações, como retirada de paredes e outros. Também deverá ser realizada a remoção de algumas esquadrias externas e internas, para reaproveitamento na implantação das adaptações do projeto. Depois das demolições, os entulhos deverão serem removidos para lugar apropriado. 
1.2. Execução de Alvenarias:

Deverá ser executado o fechamento de vãos, para atendimento do projeto arquitetônico, e estes serão executados com alvenarias de tijolos furado, espessura de 15,00 cm.

2. DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS: 

2.1. Divisórias: 
Serão executadas divisórias internas, de gesso acartonado, chapa dupladas, espessura mínima de 5cm, estrutura interna de alumínio, que serão colocadas de acordo com o projeto arquitetônico, ficando os vãos convenientemente locados, para o recebimento das portas internas.

2.2. Esquadrias internas:
As portas internas serão de madeira semi-ôca, de 1ª qualidade não se aceitando lâminas trincadas e/ou rachadas, das dimensões especificadas em planta. Os marcos e guarnições serão de madeira de lei, de 1ª qualidade. As fechaduras deverão ser cromadas, de boa qualidade, simples com maçaneta. Serão reaproveitadas tanto quanto possível as portas internas retiradas, e em boas condições. 
2.3. Esquadrias Externas: 

A porta da frente (Recepção), será retirada, e colocada nos fundos (Ambulatório), no lugar de uma janela metálica que será removida convenientemente, obedecendo ao projeto arquitetônico, ajustes e correções serão necessários, para que as mesmas fiquem em boas condições, para o recebimento da pintura.

No local onde existe uma porta externa (Exterilização/Expurgo) que será removida, deverá ser colocado uma janela de vidro temperado 8mm, do tipo maxim-ar. 
Na lateral do prédio (entrada do SAMU e entrada do COVID, serão colocadas portas externas metálicas, do tipo de abrir, com ferragem cromada, conforme projeto arquitetônico. Demais portas e janelas serão preservadas.
Na porta da frente, onde a porta e as alvenarias laterais serão removidas, deverá o vão receber fechamento com esquadrias de vidro temperado, espessura de 10mm, sendo parte fixa, e no centro uma porta de vidro temperado, espessura de 10mm, ferragem cromada, de duas folhas, e dimensões conforme projeto arquitetônico.

3. PISOS, CALÇADAS, REVESTIMENTOS E SOLEIRAS: 
3.1. Pisos:

Na entrada do prédio (área) e outros locais onde for necessário, deverão serem colocados pisos cerâmicos, 40x40 cm, PEI V, assentados com AC II, sobre contrapiso existente.

3.2. Calçadas externas:

No entorno da construção, onde não tem calçadas, deverão ser executadas calçadas junto as paredes externas, de concreto fck 25 MPa, espessura de 7cm. Deverão serem colocadas juntas de dilatação a cada 3,00 metros, e os quadros deverão serem concretados alternadamente. Deverá ser feito um acabamento alisado, no mesmo dia da concretagem.

3.3. Revestimento cerâmico:
Paredes internas de alvenaria do Ambulatório e Sala de Curativos, e as paredes internas da Esterilização e Expurdo, receberão revestimento cerâmico até a altura de 2,00 metros. Os azulejos cerâmicos deverão ser de primeira qualidade (Classe A), dimensões 30x30cm ou similar, e serão assentados com argamassa do tipo AC I.
3.4. Reboco:

Nos locais onde foram executadas alvenarias de fechamento de vãos, onde serão colocadas as tubulações hidráulicas, ou em locais onde o revestimento de reboco das paredes ficou danificado, devido as intervenções, as paredes receberão reboco, massa única, de argamassa regular, espessura de 20mm, de cal e  areia média traço 1:5 + 20% de cimento. 

3.5. Soleira de Granito:
Nos locais onde foram removidas paredes de alvenaria, devem ser colocados soleiras de granito (2,5cm x 15,0 cm), assentadas com argamassa para um perfeito acabamento com os pisos existentes. 

4. EXECUÇÃO DA GARAGEM SAMU E COBERTURA CHEGADA E SAÍDA DE PACIENTES:

Conforme Projeto Arquitetônico, deverá ser executada na lateral do prédio, a Garagem para a ambulância do SAMU, nas seguintes condições:

- Remoção da Garagem existente no prédio onde funciona atualmente o Pronto Atendimento Municipal, e a mesma deverá ser removida e recolocada no local indicado no projeto, sendo feito apenas uma ampliação de 10,00 m². A Garagem existente possui as dimensões de 5,00m x5,00m, e deverá ser ampliada para as dimensões de 5,00m x 7,00m, utilizando o mesmo tipo de material. 

Deverá também ser executada uma cobertura na chegada e saída de pacientes em frente a sala do ambulatório e sala de curativos. 

A ampliação da garagem e a cobertura em frente ao ambulatório, deverão ter os pilares metálicos fixados ao solo, por meio de sapatas de blocos de concreto, dimensões de 50cmx50cmx80cm, tesouras e terças de perfis metálicos, e cobertura com aluzinco, espessura de 5mm. 
Nas áreas de Garagem do SAMU, e na Área Coberta de chegada e saída de pacientes (ambulância), em frente ao ambulatório, será executada com piso intertravado de concreto, espessura de 8,0 cm, assentados com pó de brita, em base perfeitamente compactada.

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS: 
5.1 Instalações Hidrossanitárias: 

As instalações hidrossanitárias seguirão projeto específico e deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT– 8160 e 7229. As canalizações de água e esgoto deverão ser cuidadosamente montadas de modo a garantir a estanqueidade, manter uniforme a seção de escoamento, apresentando soldas firmes e perfeitamente vedadas. 

As torneiras e registros serão de primeira qualidade, de 1ª qualidade. As caixas de inspeção serão de alvenaria de tijolos, rebocadas internamente, com tampa de concreto, 30x30x30cm, para captação dos despejos de pias e lavatórios, e depois ligados a Sumidouro existente.

Os lavatórios serão de louça, com coluna, padrão médio, fixadas por meio de parafusos. As bancadas da Esterilização/Expurgo, e da Copa serão executadas com balcão de alvenaria de tijolos, revestidos externamente com azulejos, e bancada de mármore sintético, 1,20m x 0,60m, com cuba simples integrada. A bancada do Ambulatório e Sala de Curativos, será com cuba dupla (reaproveitável), assentada em bancada de alvenaria, revestida de azulejo.
Os acessórios(saboneteira e porta toalha), serão de metal cromado, em cada ponto de lavatório e pias.
Será feita uma abertura de 0,80x0,80 metros, com bancada de granito (20x80cm), entre a Recepção e Sala de Espera, para atendimento ao público.

Deverá ser colocado um tanque de louça branca, suspenso, fixado na parede, capacidade 18,0 litros, na área da lavanderia. 

Obs: As Instalações Elétricas serão executadas separadamente, por empresa especializada. 

6. PINTURA: 
6.1. Alvenarias Internas : 
Todas as alvenarias internas, serão repintados com duas demãos de tinta látex PVA acrílica. Nas áreas com reboco novo, a pintura deverá ser precedida de 1(uma) demão de selador acrílico com lixamento.
6.2. Divisórias de Gesso Acartonado :

Todas as divisórias de gesso acartonado, deverão primeiramente serem emassadas com massa apropriada,, e devidamenre lixadas, para posteriormente receberem acabamento com  duas demãos de tinta látex PVA acrílica, necessárias para o seu perfeito acabamento. 
6.3. Portas Internas de Madeira Semi-Oca: As portas internas novas de madeira semi-oca deverão receber fundo com massa de ponsar, para posteriormente serem convenientemente lixadas, e depois serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético. As portas internas existentes, assim como marco e guarnições, depois de convenientemente lixadas, receberão duas demãos de tinta esmalte sintético.
6.4. Pintura Esquadrias e Estrutura Externas Metálica:

As esquadrias externas metálicas existentes, e estruturas metálicas, serão pintadas com duas demãos de tinta esmalte sintético, após serem convenientemente lixadas.
7. CONCLUSÃO DA OBRA E LIMPEZA: 
7.1. Conclusão Limpeza Final da Obra :

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, as instalações funcionando e em condições de receber o “habite-se” após Laudo de Vistoria emitido por técnico responsável do Executivo Municipal. O local deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos sanitários, azulejos, entre outros, e com todos os entulhos removidos.
Santo Antônio das Missões-RS, 14 de Setembro de 2021. 
CARLOS JUAREZ VAZ                              
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