MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# DADOS GERAIS

Objeto: Execução do Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndio PPCI da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo do Saber e Escola Municipal de Educação Infantil São José Operário, do Município de Tucunduva/RS.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento da execução das instalações do Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), bem como regrar a aplicação e o uso dos materiais nas etapas de construção do projeto apresentado.

# Normas

O presente projeto atende às normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos.

# Execução

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Proteção Individual: A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança.

Isolamento e guarda de materiais e equipamentos: É de responsabilidade do empreiteiro a guarda de todas as ferramentas e materiais a serem utilizados durante a obra até a entrega definitiva da obra, não onerando a prefeitura em nenhum custo decorrente de furtos, roubos, extravios ou qualquer perda de material.

Segurança e saúde do trabalho: É de responsabilidade da empresa contratada, zelar pela saúde  e segurança dos trabalhadores envolvidos como as pessoas que circulam no entorno da obra aplicando todas as normas regulamentadoras do ministério do trabalho e inclusive arcar eventuais despesas de origem trabalhista no decorrer da obra.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela Fiscalização. Este profissional será responsável pelo preenchimento do Livro Diário de Obra.

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, pela ABNT e pelas demais legislações vigente.

Nos demais casos, deve ser contatado o Responsável Técnico para que este retire as dúvidas prováveis.

# RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa contratada a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execução ou aplicação na obra.

São responsabilidades do contratado todas as despesas decorrentes dos seus funcionários tais como salários, contribuições previdenciárias, vales e demais despesas existentes, não sendo vinculadas estas ao pagamento da medição mensal do empreendimento.

O contratado deve também:

- Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos;

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas;

- Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações e regras técnicas;

- Fornecimento de ART de execução de todos os serviços;

- Preenchimento diário do Livro Diário de Obra.

# Responsabilidade da fiscalização

- Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos projetos e das especificações;

- Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA à Fiscalização, cuja autorização ou não, será feita também por escrito através da Fiscalização;

- Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;

- Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas.

  - Materiais

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Memorial Descritivo. Os materiais a empregar obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, com a aprovação dos autores/fiscalização do projeto de reforma/construção.

  - Extintores de incêndio

As RT-CBMRS Nº 14/2016, NBR 7195, NBR 7532 (identificação dos extintores de incêndio - Padronização), deverão ser parte integrante na execução deste PPCI - Plano de Prevenção contra Incêndio.

Os extintores de incêndio a serem instalados, deverão possuir Selos de Conformidade do INMETRO e atenderem ao Modelo, Tipo e Capacidade indicados no projeto de PPCI e de acordo com Resolução Técnica CBMRS nº 14 - Extintores de Incêndio.

Deverá haver, no mínimo, um extintor de incêndio a menos de 5 metros de distância da porta da entrada principal da edificação. O quadro de instruções (rótulo) deve estar localizado na parte frontal em relação à sua posição de instalação e de forma visível. Devem ser sinalizados com placas de efeito fotoluminescente, conforme ABNT NBR 13434, Parte 03/2005, a uma atura de 1,80 metros do piso acabado.

Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo:

A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme planta do PPCI, fora de qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e hidrostática atualizados, que estejam preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio, que permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverão resistir a três vezes a massa total do extintor.

# ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O sistema de iluminação de emergência deverá atender a legislação vigente. Deverão ser instaladas conforme especificação em  Projeto e Orçamento. As luminárias devem ser certificadas pelo INMETRO e ser instalados a uma altura entre 2,20 metros e 2,50 metros. Na edificação há algumas luminarárias instaladas que estão em boas condições e devem permanecer na edificação.

# SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

As escadas, corredores e portas de saída deverão ser sinalizados por placas do tipo fotoluminescentes, conforme especificados pela NBR 13434 e detalhamentos do projeto, assim como os extintores de incêndio e local de risco pontual. As dimensões das placas de Sinalização de Emergência devem seguir o que esta especificado em projeto.

Aplicação das cores de segurança:

- Vermelha: utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio;

- Verde: utilizada para símbolos de orientação e salvamento;

- Preta: utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

- Cores de contraste: as cores de contraste usadas são a branca ou amarela para sinalização de proibição e alerta, respectivamente. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos.

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

# SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Saída de Emergência, Rota de Saída ou Saída é o caminho contínuo, devidamente protegido, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário, em caso de um incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logradouro.

# Portas de saídas de emergência

Deverá ser realizado a inversão no sentido da abertura das portas de vidro, conforme planilha orçamentária e projeto, e, ser instalado as barras antipânico.

# Alargamento do portão de acesso de viaturas

É necessário remover uma parte do gradil (aproximadamente 1,00m) e do portão existente para realizar o alargamento do acesso. Deverá ser executado a demolição da calçada existente ao lado interno do pátio (local onde será feito a demolição do gradil) e fazer um rebaixamento, conforme existente. O novo portão a ser instalado deve seguir as especificações da planilha orçamentária.

# ABRIGOS

  - Alvenaria de tijolo aparente

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com seis furos, com dimensão nominal de 14x19x39cm, de primeira qualidade.

O assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço de 1:2:8.

Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

  - Piso

No abrigo dos reservatórios, deverá ser executado piso em concreto armado com espessura de 10cm. Deverá ser realizado alvenaria de nivelamento e viga de cintamento, para posteriormente executar o piso em concreto e instalar os reservatórios de água.

7.3 Mangueiras

As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos.

Segue abaixo o padrão de instalações que devem fazer parte do abrigo de mangotinhos:

- Os abrigos devem possuir fixação própria, independente da tubulação que o abastece;

- Os abrigos não devem ter outro uso além daquele indicado pela NBR 13714.

# TUBULAÇÃO

As instalações deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços e finalizadas com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento. Ao fazer todo o sistema de hidrantes será imprescindível testá-lo antes de habilitar seu funcionamento. Suas padronizações devem seguir dentre as normas mais relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento do projeto de Instalações Hidráulicas de PPCI, destacamos para execução dos presentes projetos a NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, contemplando todos os pontos e coberturas das áreas definidas em projeto.

A tubulação, quando aparente, deverá estar pintada na cor vermelha, sendo a mesma afixada com suportes apropriados e resistentes a suportar no mínimo 2 vezes o seu peso e golpes de Aríete, provenientes do uso do sistema (ligamento e desligamento), sendo que deverá sofrer teste hidrostático e estanqueidade com pressão 1,5 vezes a pressão de trabalho. Deverão ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulações, para evitar a penetração de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usados tampões especiais. Mudanças de direções, derivações e emendas serão feitas usando-se conexões adequadas.

# BOMBAS

O acionamento do sistema de proteção por hidrantes será feito por meio da bomba de incêndio

principal, com alimentação trifásica, através de rede elétrica ligada independentemente do restante das edificações, evitando assim a despressurização da rede quando a alimentação geral da escola for desativada. A rede de hidrantes estará pressurizada permanentemente. Quando ocorrer a abertura do registro de qualquer hidrante/mangotinho, haverá uma queda de pressão da água na respectiva rede. Neste instante o pressostato envia um sinal elétrico para a bomba ligar. A bomba permanecerá então ligada durante todo o período em que algum registro continuar aberto. Após o fechamento dos hidrantes/mangotinhos, a pressão na rede continuará a subir até atingir a pressão regulada, quando o pressostato enviará outro sinal no sentido de desligar a bomba. A potência da bomba principal e jockey, bem como as inteligações elétricas e quadro de comando deverá seguir o que está especificado em orçamento.

# MANGUEIRAS E MANGOTINHOS

As dimensões e características das mangueiras dos mangotinhos devem seguir as recomendações do projeto e especificações dos itens da planilha orçamentária.

# SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

A edificação fará uso dos seguintes componentes:

- Central de Alarme de Incêndio;

- Acionador manual;

- Sirene tipo áudio/visual.

11.1  Central de alarme de incêndio

A edificação possui central de alarme de incêndio funcionando em boas condições.

  - Acionador Manual

Na edificação encontram-se instalado alguns acionadores que estão em pleno funcionamento. Deverá ser instalado novos acionadores nos locais onde os acionadores não estão funcionando.  Deverá ser instalado os sinalizadores audiovisual acima de todos os acionadores.

O acionador manual deve ser instalado em local de trânsito de pessoas e a 1,35 m do piso acabado, na forma sobrepor. Os acionadores  devem estar conectados direto a sua central de monitoramento, de forma setorizada, ou seja, cada acionador deverá representar um ponto em específico na central, de forma que em caso de uso, seja localizado o local da edificação o qual foi acionado/disparado. O sistema deverá estar ligado à rede elétrica da edificação através da central de alarme, além de possuir uma bateria de 24V própria para garantir a autonomia de funcionamento, em caso de falta de energia. Em cada acionador, deverá ser instalado um sinalizador audiovisual, mesmo que o próprio acionador já tenha um avisador sonoro. O cabo para o sistema deverá ser específico para uso de alarme, sendo o cabo blindado, o qual deverá ser todo tubulado com material PVC anti-chama na cor vermelha.

# SERVIÇOS FINAIS

Todos os locais que receberam intervenção, serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço.

# TESTE DE FUNCIONAMENTO

O Executante verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações do Sistema Preventivo Contra Incêndio.

# APROVAÇÃO NO CBMRS

Após a execução das obras, o sistema de Prevenção e Proteção Contra Incêndios deverá ser submetido a vistoria do Corpo de Bombeiros de Horizontina. A CONTRATADA deverá encaminhar toda a documentação necessária junto ao órgão para obtenção do Alvará de PPCI. A última parcela do pagamento fica condicionada a aquisição do APPCI.

Prazo de Execução: 03 meses.

Tucunduva/RS, 11 de Novembro de 2021.

______________________________

Luiz Augusto Krause Dobal

Engenheiro Civil CREA/RS 238129

Prefeitura Municipal de Tucunduva

_______________________________

Jonas Fernando Hauschild

Prefeito Municipal